## Slide 1: بنام خدا
مبانی سنجه های اعتباربخشی دربیمارستان ها
ویژه کارشناسان بهداشت محیط
شهریور1403

## Slide 2: الف6-3:مدیریت آب وفاضلاب بیمارستان براساس استانداردهای ملی وضوابط بهداشتی مربوط صورت می پذیرد.
الف6-3-1:کیفیت فیزیکی ،شیمیایی وبیولوژیکی آب مصرفی وذخیره بیمارستان مطابق استانداردهای ملی وبهداشتی است.
1-کیفیت فیزیکی آب مصرفی وذخیره بیمارستان مطابق استانداردهای ملی وبهداشتی است.
2-کیفیت شیمیایی آب مصرفی وذخیره بیمارستان مطابق استانداردهای ملی وبهداشتی است.
3-کیفیت بیولوژیکی آب مصرفی وذخیره بیمارستان مطابق استانداردهای ملی وبهداشتی است.

## Slide 3: -متغیرهای فیزیکی شامل جامدات معلق،کدورت،طعم،بوودرجه حرارت خصوصیاتی هستندکه بوسیله حواس بینایی،لامسه ،چشایی وبویایی قابل تشخیص است. -مخزن آب دارای گردش دائم بوده وبایدآب مورد نیازبیمارستان رابرای حداقل 72ساعت تامین نماید. -کلرسنجی باید هرروزحداقل ازسه نقطه به صورت متناوب وروزانه انجام ونتایج ثبت گردد.روزانه ازآب مخزن ذخیره کلرسنجی بعمل آید. -نتایج کلر سنجی می بایست با استانداردها مطابقت داشته باشدودرصورت عدم تطابق حتی دریک موردپیگیری واقدام اصلاحی صورت گیرد.(استانداردملی1053) -

## Slide 4
-آزمایشات شیمیایی هر6ماه یکبار انجام وسوابق آزمایشات شیمیایی آب شش ماهه موجود باشد. -نمونه برداری آزمایشات میکروبی حداقل درهرماه یکبارانجام شودوسوابق آزمایشات میکروبی برای تمام ماه های سال موجود باشد.
براساس استاندارد شماره4208(نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبی)حداقل تعدادنمونه برای آلودگی های مدفوعی برای جمعیت کمتراز5000نفر12نمونه درسال درنظر گرفته شده است.

## Slide 5: نکات مهم درخصوص آب دیالیز:
نمونه برداری شیمیایی از آب خروجیRO دیالیزبصورت فصلی انجام می شود.
نمونه برداری میکروبی ازآب خروجی ازROبه صورت ماهانه انجام می شود.
آب خروجی ازRO باید فاقد کلر باقی مانده باشد.

## Slide 6: نکات مهم درخصوص مخازن ذخیره آب:
مخزن آب الزاما می بایست درای گردش دائم آب باشد.
چنانچه بیمارستان فاقد مخزن ذخیره آب باشدویاآب درآن راکد مانده وگردش دائم نداشته باشدازنظر اعتباربخشی غیر قابل قبول می باشد.
مستندات برآوردنیاز آبی روزانه بیمارستان موجود باشد.
درزمان بازرسی مخزن می بایست آبگیری شده باشد.

## Slide 7: مشخصات کیت های کلرسنجی
روش سنحشPDP
قابلیت سنجش کلرآزادباقیمانده درمحدوده صفرتا 2میلی گرم درلیتر
امکان سنجش همزمان کلر باقی مانده وphدریک کیت
ظاهر کیت شفاف دارای تمایز رنگ بندی وقابل تشخیص
قابلیت اندازه گیریPHدرمحدوده 0/6تا9
بسته بندی سبک وقابل حمل

## Slide 11: الف-6-3-2:مدیریت فاضلاب بیمارستانی براساس ضوابط مربوط برنامه ریزی واجرامی شود.
1-تطابق عملکرد مدیریت فاضلاب بیمارستان بااستانداردهای مرتبط
2-تطابق نتایج آزمایشات خروجی فاضلاب بیمارستانی بااستانداردهای مرتبط
بیمارستان دارای تصفیه خانه فعال فاضلاب متناسب با تخت وخدمات ارائه شده می باشد یادرصورت وجود شبکه جمع آوری متصل به تصفیه خانه فعال شهری، به شبکه فوق متصل باشد.
نتایج پساب خروجی فاضلاب بیمارستانی با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت داشته ودرصورت عدم تطابق پیگیری واقدام اصلاحی صورت گیرد

## Slide 12: نکات مهم:
در صورت وجود تصفیه خانه فعال نتایج آزمایشات پساب بیمارستان فصلی بوده ونتایج حاصله می بایست بااستانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت داشته باشد.ودرصورت عدم تطابق پیگیری واقدام اصلاحی انجام شود.
درصورت اتصال فاضلاب بیمارستان به اگو،تصویر قراردادیا مستندات اشتراک فاضلاب قابل ارائه ودردسترس باشد.
سیستم جمع آوری،تصفیه ودفع فاضلاب به نحوی است که بدبووبد منظره نبوده و.موجب جلب وتکثیر حشرات وجانوران موذی نباشد.

## Slide 13: الف6-4:مدیریت پسماندبراساس ضوابط ودستورالعمل های ابلاغی ،برنامه ریزی واجرامی شود.
الف-6-4-1:ممنوعیت بازیافت پسماند پزشکی مطابق قانون مدیریت پسمانددربیمارستان رعایت می شود.
1-پیش بینی روش های مراقبت ازپسماند پزشکی ازمرحله تولید تاامحاء،بی خطرسازی ودفع درخصوص عدم وروردبه فرایندبازیافت
2-عدم بازیافت هرگونه پسماند پزشکی دربیمارستان
-رعایت ممنوعیت بازیافت پسماند های پزشکی ووجود نظارت های دقیق ومستمربرروند نگهداری،حمل ونقل،بی خطرسازی ودفع بهداشتی پسماند های پزشکی توسط کارشناس بهداشت محیط بامشارکت سایر مدیران ومسئولین

## Slide 14: الف-6-4-2:تفکیک درمبداودفع پسماند های عادی براساس ضوابط مربوط وکدبندی رنگی وبرچسب گذاری اجرا می شود.
1-تفکیک درمبدا پسماند های عادی براساس ضوابط مربوط ،کدبندی رنگی وبرچسب گذاری
2-دفع پسماند های عادی براساس ضوابط بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت
-پسماند های عادی در سطل آبی وکیسه مشکی نگهداری می شوند.
-دفع پسماند های عادی براساس قراردادمعتبربا شهرداری انجام شود.
-درصورت مخلوط شدن پسماند عادی باسایر پسماندهاازقبیل عفونی،شیمیایی،رادیواکتیوو..خارج کردن آن ممنوع بوده وپسماند غیرعادی محسوب می شود.
-پسماند های ایستگاه پرستاری بخش دیالیز واورژانس وقسمت اداری آزمایشگاه وسایر ایستگاه های پرستاری درصورتیکه کیسه پسماند عادی باعث اخلال درفرایند تفکیک نشود پسماند تولید شده این قسمت عادی است.

## Slide 15: الف-6-4-3:تفکیک درمبدا ودفع پسماند های عفونی براساس ضوابط مربوط وکدبندی رنگی وبرچسب گذاری اجرامی شود.
1-:تفکیک درمبدا پسماند های عفونی براساس ضوابط مربوط،کدبندی رنگی وبرچسب گذاری
2-دفع پسماند های عفونی براساس ضوابط بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت
گام ها:
-پسماند عفونی درسطل وکیسه پلاستیک مقاوم وبه رنگ زرد بابرچسب عفونی جمع آوری ودرکلنتنرهای زرد رنگ نگهداری می شود .
-قراردادن کیسه وسطل زرد دراتاق بیماران،راهروها وسالن های عمومی ممنوع است.
-قراردادن کیسه وسطل زرد دراتاق های بستری عادی وتحت نظر ممنوع است.

## Slide 16: -پسماند اتاق عمل،اتاق های ایزوله،بخش دیالیز وبخش اورژانس وآزمایشگاه عفونی محسوب می شود. -دربخش های درمانی-تشخیصی بیمارستان های سوانح سوختگی وبخش های سوختگی سایربیمارستان ها کلیه پسماند هاعفونی می باشد. -بی خطرسازی پسماند های عفونی توسط دستگاه بی خطر ساز فعال،دارای مجوز،با حجم متناسب با میزان پسماندعفونی تیز وبرنده انجام می شود برروی برچسب باید مشخصات زیرذکرگردد: -نام،نشانی وشماره تماس تولید کننده -نوع پسماند -تاریخ تولید وجمع آوری -تاریخ تحویل -نوع ماده شیمیایی -تاریخ بی خطر سازی

## Slide 17: الف-6-4-4:تفکیک درمبداودفع پسماند های تیزوبرنده،براساس ضوابط مربوط وکدبندی رنگی وبرچسب گذاری اجرا می شود.
1-تفکیک درمبداپسماند های تیزوبرنده،براساس ضوابط مربوط کدبندی رنگی وبرچسب گذاری
2-دفع پسماند های تیز وبرنده براساس ضوابط بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت
گام ها:
-پسماند های تیز وبرنده درظرف مستحکم وایمن (سفتی باکس)زرد رنگ بادرب قرمزجمع آوری می شود.
-ظرف مستحکم وایمن بوده ودرب آن به آسانی بسته .مهروموم گردد دهانه ظرف باید به اندازه ای باشد که بتوان پسماند رابدون اعمال فشاردست،درظرف انداخت.

## Slide 18
قراردادن سفتی باکس دراتاق بیماران،راهروها وسالن های عمومی ممنوع است بجز....
-نصب سفتی باکس دراتاق های بستری وتحت نظر مانند اورژانس ،ممنوع است.امکانات مذکور درموارد لزومبه همراه ترالی بربالین بیمار آورده می شود.
درمورد سوزن وسرنگ آزمایش های تشخیصی طبی مطابق پروتکل اجرایی خود عمل نمایند.

## Slide 19: -دربخش های ویژه واتاق ایزوله،اتاق خون گیری آزمایشگاه واتاق عمل (به جزبخش های دیالیز،CCU،NICU،)دریونیت هربیمارمی توان سفتی باکس رادرمحل مناسب ثابت وفیکس کرد. -پس از پرشدن3/4سفتی باکس جمع آوری وبه محل ذخیره موقت پسماند وسپس بی خطرسازی انتقال داده می شود. -سوزن سرنگ نباید مجددا درپوش گذاری شده وسوزن وسرنگ توامادرظرف مستحکم وایمن جمع آوری شود. -نصبsafety boxدر اتاق هاي بستري و تحت نظر (مانند اورژانس) ممنوع است. -سوزن ست سرم،جداشده ودرSAFETY BOXقرارگیرد.

## Slide 20: الف-6-4-5:تفکیک درمبداودفع پسماند های شیمیایی ودارویی براساس ضوابط مربوط وکدبندی رنگی وبرچسب گذاری اجرا می شود.
1-تفکیک درمبداپسماند های شیمیایی ودارویی براساس ضوابط مربوط ،کدبندی رنگی وبرچسب گذاری
2-دفع پسماند های دارویی وشیمیایی براساس ضوابط بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت
گام ها:
-پسماند های دارویی وشیمیایی درکیسه پلاستیکی مقاوم به رنگ سفیدیاقهوه ای جمع آوری می شوند.
-دفع پسماند های شیمیایی دارویی شامل محفظه سازی وانعقاد قراردادبا شرکت های مجازاست.
-پسماند های دارای فلزات سنگین شامل باتری ها،ترمومترهای شکسته،سایر وسایل دارای جیوه برای اندازه گیری فشار خون،باتل های سرم درصورتیکه حاوی داروهای سایتوتکسیک وخطرنلک باشند به عنوان پسماند شیمیایی ودارویی محسوب می شوند.

## Slide 21: الف—6-4-6:تفکیک،نگهداری ودفع پسماندهای رادیواکتیو/پرتوزابراساس ضوابط مربوط وکدبندی رنگی وبرچسب گذاری اجرامی شود.
1-تفکیک درمبداپسماندهای رادیواکتیو/پرتوزابراساس ضوابط مربوط ،کدبندی رنگی وبرچسب گذاری
2-دفع پسماند های رادیواکتیو/پرتوزابراساس ضوابط بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت

## Slide 22: الف-6-4-7:جمع آوری،نگهداری،حمل ونقل انواع پسماندهاازبخش ها/واحدهاتاجایگاه موقت نگهداری طبق ضوابط مربوط اجرامی شود.
1-جمع آوری،نگهداری،حمل ونقل ازبخش ها/واحدهاتاجایگاه موقت نگهداری
2-وجودامکانات وتسهیلات لازم جهت جمع آوری وحمل ونقل بهداشتی
-محل مناسب دربخش برای نگهداری،شست وشووگندزدایی سطل های زباله محل مذکوردارای شرایط بهداشتی شامل آب سرد وگرم،سیستم تهویه مناسب،اتصال به سیستم فاضلاب و.....باشد.
-امکانات وتسهیلات لازم از قبیل کانتینر های چرخ دار جهت جمع اوری وحمل ونقل بهداشتی ومناسب پسماند به تعدادکافی جهت انتقال پسماند به جایگاه موقت وجود داشته وترالی درانتهای بخش تعویض شود.

## Slide 23: جهت رفع آلودگی وگندزدایی ازسطل ها،ازروش های زیراستفاده می شود: -الف-شست وشو باآب داغ حداقل82درجه سانتیگرادبه مدت حداقل 15ثانیه -ب-گندزدایی بامواد شیمیایی زیر به مدت دست کم3دقیقه: -محلول هیوکلریت کلر500ppm -محلول فنل500ppmعامل فعال -محلول ید100ppmmیدقابل دسترسی -و......

## Slide 24: الف-6-4-8:شرایط جایگاه موقت نگهداری انواع پسماندبراساس ضوابط مربوط است.
1-وجودمحل نگهداری موقت پسماند هاباشرایط بهداشتی
2-شرایط نگهداری انواع پسماند هامطابق ضوابط مربوط
-محل نگهداری موقت پسماندهادارای سرویس بهداشتی،حمام ودستشویی ومحل استراحت باشرایط بهداشتی ومجزابرای کاربردستگاه بی خطر سازپسماند باشد.
-زمان نگهداری پسماند هادرجایگاه ها،درشرایط آب وهوایی معتدل،72ساعت درفصل سرد،48ساعت درفصل گرم ودرشرایط آب وهوایی گرم،48ساعت درفصل سردو24ساعت درفصل گرم می باشد.
-پسماندهاداخل بین هابارعایت کدبندی بدون انباشتگی نگهداری شوند.

## Slide 25: الف-6-4-9:اظهارنامه بی خطرسازی انواع پسماندهای عفونی وتیزوبرنده براساس ضوابط مربوط تکمیل وثبت می شود.
1-تکمیل وثبت اظهارنامه بی خطرسازی انواع پسماند های عفونی
2-تکمیل وثبت اظهارنامه بی خطرسازی انواع پسماند های تیز وبرنده
-اظهارنامه بی خطر سازی پسماند های عفونی و تیز وبرنده(فرم شماره1) همراه نتایج میکروبی ماهیانه که توسط آزمایشگاه بیمارستان یا آزمایشگاه معتمد محیط زیست انجام شده،تکمیل وبه مرکزبهداشت مربوطه ارسال گردد.
-مرکزبهداشت فرم شماره 2راپس از احراز صحت فرم شماره 1بصورت فصلی به معاونت بهداشتی دانشگاه ارسال می کند.

## Slide 26: روش کار:
مستندات سه ماه متوالی تکمیل اظهار نامه بی خطر سازی پسماند های عفونی ،تیز وبرنده مطابق دستورالعمل درواحد بهداشت محیط بررسی ونتایج میکروبی به صورت ماهیانه به مرکز بهداشت/شبکه بهداشت ارسال گردد.
طبق دستورالعمل جدید درهر فصل ،یک ماه توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست آزمایشات انجام شده ودردوماه آینده توسط بیمارستان انجام می شود.
تکمیل وثبت اظهارنامه بی خطر سازی پسماند های عفونی ،تیز وبرنده مطابق دستورالعمل ها انجام شود.

## Slide 27: الف-6-4-10:تفکیک،جمع آوری،نگهداری،حمل ودفع اعضاواندام قطع شده بدن،جفت وجنین مرده براساس ضوابط مربوط انجام می شود.
1-تفکیک،جمع آوری،نگهداری،حمل ودفع اعضا واندام قطع شده بدن
2-تفکیک،جمع آوری،نگهداری،حمل ودفع جفت وجنین مرده
-اعضا واندام قطع شده بدن وجنین مرده به صورت مجزا جمع آوری،بسته بندی وبرای دفع به آرامستان محل حمل شده وبارعایت احکام شرعی دفع گردد.
-باتوجه به شرایط محلی ومنطقه ای وامکانات موجودازروش های زیربرای امحاء جفت استفاده می شود:
1-استفاده اززباله سوزاستاندارد
2-ذخیره دراتاق های دارای سیستم مبردوسپس انتقال به مرکز دفن ودفن بهداشتی درسلولهای جداگانه
3-ذخیره دراتاق های دارای سیستم مبردوسپس انتقال به آرامستان ودفن بهداشتی درآرامستان
4-حفرچاهک هایی باشرایط بهداشتی وانتقال جفت به داخل چاهک وپوشاندن با آهک

## Slide 28: الف-6-4-11:جمع آوری وامحاء تجهیزات پزشکی کاشتنی خارج شده ازبدن بیماران،براساس ضوابط مربوط ورعایت اصول بهداشتی انجام می شود.
1-جمع آوری تجهیزات پزشکی کاشتنی خارج شده ازبدن بیماران بانظارت ومدیریت رئیس/سرپرستاراتاق عمل
2-امحاء تجهیزات پزشکی کاشتنی خارج شده ازبدن بیماران براساس دستورالعمل های ابلاغی)دفن بهداشتی)
-فرم خروج وامحاء کاشتنی های ارتوپدی توسط مسئول اتاق عمل باامضاومهرمسئول اتاق عمل ،جراح ارتوپدورئیس بیمارستان تکمیل وپر می شود.

## Slide 29
هدف:
1-حفظ سلامت عمومی ومحیط زیست وجلوگیری از استفاده مجددکاشتنیهای ارتوپدی
2-اطمینان ازمدیریت اجرایی مناسب وضابطه مندپسماند های پزشکی
3-ایجاد رویه مناسب وضابطه مندبرای نگهداری،حمل وامحا کاشتنیهای ارتوپدی
روش اجرایی امحاء:
1-شستشووضدعفونی واستریل
2-اقدامات پیشگیرانه از مصرف مجدد(تغیر شکل فیزیکی)
3-دفن بهداشتی

## Slide 31: الف-6-4-12:عملکرد دستگاه بی خطرسازپسماندهاازنظرمکانیکی،میکروبی وشیمیایی طبق ضوابط مربوط کنترل وارزیابی می شود.
1-ارزیابی عملکردوپایش میکروبی دستگاه های غیرسوزبی خطرسازپسماند
2-ارزیابی عملکردوپایش شیمیایی دستگاه های غیرسوزبی خطرسازپسماند
3-ارزیابی عملکردوپایش مکانیکی دستگاه های غیرسوزبی خطرسازپسماند
گام ها:
-بازدید روزانه ازعملکردوپایش دستگاه بی خطرسازانجام شود.
-مستندات مربوط به کالیبراسیون دستگاه درسوابق نگهداری شود.

## Slide 32: تست های پایش دستگاه بی خطر سازاز نوع اتو کلاو
تست بویدیک Bowie &Dick: به صورت روزانه بعد از شروع کار دستگاه
تست PCD: در هر مرحله از استریل پسماند)تست pmi)
تست کلاس 6: در هر مرحله از استریل پسماند
ویال میکروبی : به صورت هفتگی

## Slide 33: پایش روزانه ساختمان امحا زباله
بررسی دفتر توزین روزانه پسماند به تفکیک بخش ها
بررسی تغییر رنگ تست های انجام شده
بررسی برچسب گذاری
بررسی رنگ بندی
بررسی وسایل حفاظت فردی اپراتور دستگاه
بررسی وضعیت ترالی های حمل پسماند
...

## Slide 34
زمان | فشار | دما | 1
45min | 15psi | 121c | 2
30min | 31psi | 134c | 3

## Slide 36: الف-6-4-13:برنامه عملیاتی پسماند هاتدوین واجرامی شود.
1-تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای پزشکی
2-اجرای برنامه عملیاتی مدیریت پسماند های پزشکی
-برنامه عملیاتی مدیریت پسماند های پزشکی باتوجه به مشکلات والویت های بومی بیمارستان تدوین می شود.
-هدف برنامه عملیاتی بهبود نحوه تفکیک،جمع آوری،حمل ونقل ونگهداری،بی خطرسازی ودفع نهایی،مدیریت حجم پسماند های پزشکی است.
-درخصوص کاهش میزان تولید پسماندومدیریت انواع پسماند دربیمارستان لازم است برنامه ریزی بعمل آید.
-فهرست انواع پسماند های پزشکی ویژه به تفکیک محل تولیددراختیاربخش هاقرارگرفته واقدامات احتیاطی لازم درخصوص مدیریت ایمن دفع آن انجام شود.

## Slide 37: الف-5-6 فرایند های رختشویخانه بارعایت ضوابط وشرایط استانداردبرنامه ریزی وانجام می شود
الف-6-5-1اصول بهداشتی ساختارها وفضاهای فیزیکی رختشویخانه رعایت می شود.
-آب با فشار کافی ودرجه حرارات مورد نیاز درتمام تاسیسات وتجهیزات استفاده کننده از آب دردسترس باشد
-رختشویخانه بیمارستان بایستی از دو بخش اصلی(بخش تمیز،بخش کثیف) وبخش های پشتیبان تشکیل می شود.
-دیوار،سقف وکف رختشویخانه بایستی دارای شرایط بهداشتی باشد.
-درب وپنجره ها باید از جنس مقاوم،سالم وبدون زنگ زدگی وپوسیدگ باشد.
-مسیر های کثیف وتمیزمحیط رختشویخانه می بایست توسط خط قرمز جدا گردد.
-مساحت رختشویخانه متناسب با حجم کاربیمارستان وحداقل 0/6-0/5متر مربع به ازای هر تخت بیمارستان است.
-برای بیمارستان با تخت کمتر حداقل فضای مورد نیاز38متر مربع است.

## Slide 38
-انبار رخت تمیز می بایست قفسه بندی شود
-جریان هوا دررختشویخانه از بخش تمیز به طرف بخش کثیف می باشد.
-طراحی سیستم تهویه رختشویخانه باید به گونه ای باشد که از اختلاط هوای بخش تمیز وبخش کثیف جلوگیری شود.
-چرخش هوای رختشویخانه مجاز نیست.
-رطوبت رختشویخانه حداکثر بین 55-50درصد باشد
-نصب رطوبت سنج درمحیط رختشویخانه الزامیست.
-حداکثر دمای محیط رختشویخانه می بایست همواره کمتر از 30درجه سانتیگراد باشد.

## Slide 39
-کنترل دما درمحیط رختشویخانه الزامیست
-میزان صدادرمحیط رختشویخانه نمی بایست از85دسیبل تجاوز نماید.
-نور درمحیط رختشویخانه 250-200لوکس ودر خیاط خانه حداقل500لوکس باشد
-محل شست وشوی ترالی درواحد رختشویخانه مجهز به آب سرد وگرم باشد.
-خیاط خانه باید درمجاورت قسمت تمیز رختشویخانه احداث شود.
-درقسمت کثیف رختشویخانه جهت جمع آوری وسایل تیز وبرنده احتمالی باقیمانده دررخت هاsafety boxموجود باشد.
-درابتدای بخش کثیف وتمیز می بایست جاکفشی همراه با تعدادی دمپایی وجود داشته باشد.

## Slide 40
-بخس کثیف، محل دریافت وکنترل رخت های کثیف وآلوده است.
-درب ورودی به بخش کثیف بایستی بعد از بخش پذیرش ومستقل از درب خروجی بخش تمیز باشد.
-کف بخش کثیف رختشویخانه باید دارای تعدادی کف شور وباتوری ریز ومجهز به شتر گلوبوده وشیب بندی کف به طرف کف شور باشد.
-بخش کثیف رختشویخانه همواره دارای فشار منفی نسبت به بخش تمیز بوده واگزازفن هادراین بخش نصب شوند.(به منظور کاهش پتانسیل آلودگی مجدد رخت های شسته شده)
-تی شورخانه باید درقسمت کثیف احداث شود.

## Slide 41
چیدمان وسایل وتجهیزات درواحد رختشویخانه باید بصورتی باشد که :
1-کلیه ماشین های لباسشویی وآبگیر هادرقسمت کثیف قراردارند.
2-خشک کن ها،اتوپرس وغلطکی دربخش تمیز قراردارند.

## Slide 42: الف-6-5-2تفکیک،جمع آوری وحمل البسه وملحفه های تمیز،کثیف وآلوده به رختشویخانه،جداگانه وبا رعایت اصول بهداشتی انجام می شود.
1-تفکیک،جمع آوری وحمل البسه وملحفه های تمیز،کثیف وآلوده عفونی به رختشویخانه به صورت جداگانه وبا رعایت اصول بهداشتی
2-خروج رخت های آلوده عفونی ازبخش داخل کیسه پلاستیکی زرد رنگ غیر قابل نشی گره زده شده
3-برچسب گذار ی البسه آلوده عفونی
البسه وملحفه های آلوده عفونی وکثیف درترالی ها وبین هاحداقل درپایان هرنوبت کاری به رختشویخانه منتقل شود.
دربخش ها اتاق کثیف، محل دریافت وکنترل البسه وملحفه های کثیف وآلوده است.
برچسب گذاری البسه عفونی انجام شود.

## Slide 43
-مستندات ثبت جمع اوری البسه کثیف وتمیزبه تفکیک هر بخش ، دربخش هاورختشویخانه وجود داشته باشد.
-دسته بندی ویا آبکشی رخت هادرمحلی که آلوده شده اند(مانند بخش ها)ممنوع است.
-خروج رخت آلوده از بخش بدون قراردادن درکیسه پلاستیکی وبرچسب گذاری ممنوع می باشد.
-حداکثر سه چهارم کیسه پلاستیکی بایستی پر شود.فشردن کیسه های پلاستیکی حاوی رخت ممنوع است.
-نحوه انتقال رخت های استفاده شده به واحد رختشویخانه میتواند به دوصورت شوتینگ واستفاده ازترالی می باشد.
-ارسال لباس شخصی بیماران/کارکنان به رختشویخانه اکیداممنوع می باشد.

## Slide 46: الف-6-5-3انتقال البسه وملحفه تمیز از رختشویخانه به بخش هابا رعایت اصول ممانعت از انتقال آلودگی انجام می شود
1-رعایت اصول ممانعت از انتقال آلودگی به البسه وملحفه تمیز درمسیر تردد
2-رعایت اصول ممانعت از انتقال آلودگی به البسه وملحفه تمیز دراتاق تمیز
البسه وملحفه های تمیز می بایست درترالی های دردارویا کیسه پلاستیکی سفید رنگ بسته بندی شده حمل گردند.

## Slide 47: الف-6-5-4البسه وملحفه عفونی وغیر عفونی با ماشین لباسشویی جداگانه ومحلول های مناسب ومتناسب با ظرفیت مورد نیاز شستشو می شوند.
1-وجود ماشین لباسشویی جداگانه برای البسه وملحفه های عفونی وغیر عفونی
2-وجود محلول های مناسب ومتناسب با ظرفیت مورد نیاز شستشو
3-انجام صحیح شستشو البسه وملحفه عفونی وغیر عفونی
-دستورالعمل شست وشو انواع البسه تدوین وکارکنان ازآن آگاه وبر اساس ان اقدام نمایند.
-حداقل دودستگاه لباسشویی اتوماتیک وصنعتی متناسب با ظرفیت البسه ورودی روزانه دررختشویخانه وجود دارد.
-دستورالعمل کاربرد مواد شوینده وگند زدا درواحدرختشویخانه نصب ودرمعرض دیدکارکنان مرتبط باشد.
-برای اطمینان ازعمکلکرد صحیح گند زدایی،ازمواد گندزدا،سفید کننده ها و..دارای پروانه ساخت ازوزارت بهداشت استفاده گردد.

## Slide 48
مراحل شستشو:
1-شستشو باآب سرد(درصورتیکه رخت آغشته به خون باشدجهت زدودن خون دومرحله با آب سرد شستشوشود)
2-شستشوی اصلی باآب داغ ودترحنت)دمای 71درجه)
3-افزودن سفید کننده
4-آبکشی
-البسه وملحفه باید با آب داغ حداقل به مدت25 دقیقه شستشو گردند.
-استفاده ازمایع سفید کننده (هیپوکلریت سدیم)موجب افزایش حاشیه ایمنی شستشو می شود.
-درصورتی که ازکلراستفاده می شودمیزان کلر دردسترس درمحلول 150-50ppmمی باشد

## Slide 49
-درصورت عدم امکان رسیدن دمای آب به 71درجه سانتی گرادباید از محلول گندزدای مناسب دارای پروانه ساخت ازسازمان غذا ودارواستفاده کرد.
-البسه وملحفه آلوده والبسه وملحفه کثیف باید با ماشین های لباسشویی جداگانه شستشو گردند.
-قراردادن البسه وملحفه درماشین لباسشویی بدون عملیات شستشو ممنوع است(ملحفه مرطوب درطول شب درماشین لباسشویی رها نشود)
-درصورت استفاده از دستگاه غیر اتوماتیک حداقل دوترالی مخصوص جهت حمل البسه وملحفه خیس از ماشین لباسشویی به آبگیر وبعد ازآن به خشک کن (ترالی البسه وملحفه خیس)وحمل البسه وملحفه خشک شده به اطوها(ترالی البسه وملحفه خشک)موجود باشد.
-هر البسه ای که دوخت ودوزیا تعمیر شود باید مجدداشستشو گردد.
-تمامی ملحفه ها والبسه های اتاق عمل وبخش های با خطربالامانند بخش سوختگی وپیوند اعضاباید بعد از شست وشو اتوکلاو شوند.

## Slide 50
-البسه آلوده به آنتراکس یا سیاه زخم باید قبل از شستشو اتوکلاو شوند.
-بهتر است برای بیماران مبتلا به آنتراکس یا سیاه زخم از البسه یاملحفه یکبار مصرف استفاده شود.
-البسه آلوده به تیفوئید وایدزباید به صورت جداگانه با آب داغ بالاتراز85درجه سانتی گراد شسته شود.
-بهتر است برای بیماران مبتلا به ایدز وتیفوئید از البسه وملحفه یکبار مصرف استفاده شود.
-ازمواد شوینده فاقد فسفات استفاده شود.
-درصورت استفاده از دستگاه اتوماتیک توصیه می شودکه مواد شوینده وگندزدابه صورت خودکار به دستگاه اضافه شود.

## Slide 51: الف6-5-5محل ذخیره البسه وملحفه تمیز هیچ گونه تداخلی با البسه کثیف ندارد.
1-عدم تداخل محل ذخیره البسه وملحفه تمیزباالبسه کثیف.
فضایی برای نگهداری وذخیره البسه تمیز با شرایط بهداشتی ومتناسب با ظرفیت منسوجات شسته شده روزانه وجود دارد.

## Slide 52: الف-6-5-6رختشویخانه دارای تجهیزات خشک کن واتوی غلطکی یا پرس برقی بوده ودستگاه ها سالم هستند.
1-وجود تجهیزات خشک کن اتوی غلطکی یاپرس برقی سالم وفعال
-تجهیزات خشک کن واطوی غلطکی یابرقی برای خشک کردن واطوکشی متناسب بامیزان البسه ورودی روزانه وجود دارد،دستگاه ها ایمن بوده مجهز به سوئیچ خودکار قطع جریان برق می باشند،دربخش تمیز رختشویخانه نصب شده اند.

## Slide 53: الف-6-5-7البسه وملحفه های مورد نیاز بیماران باشرایط بهداشتی تامین می شود.
1-وجود البسه درگردش وذخیره دربخش ها/واحد ها وانبار
2-تامین البسه به میزان کافی برای شرایط اضطرار وبلایا
-تامین البسه وملحفه درگردش وذخیره بر اساس ضوابط بهداشت محیط رختشویخانه بیمارستان ها ومراکز جراحی محدود
-وجود مستندات ازجمله دفتر ثبت رخت جمع اوری شده،رخت شسته شده به تفکیک هر بخش مه مستندات حداقل برای یک سال نگهداری شود.
-مستندات شست وشوی روزانه دررختشویخانه براساس تعدادوکیلوگرم به تفکیک هر یک از ماشین های شستشوموجود باشد.

## Slide 56: الف6-1بیمارستان ازرعایت اصول بهداشت محیط درتمام بخش ها/واحدهااطمینان حاصل می نماید.
الف-6-1-1نظافت،شستشووگندزدایی درتمام بخش ها/واحدهابارعایت اصول وشرایط بهداشت محیط برنامه ریزی وانجام می شود.
1-تدوین راهنمای گند زدایی مطابق دستورالعمل های وزارت بهداشت
2-تدوین دستورالعمل نظافت،شست وشو وگند زدایی ولکه زدایی بخش ها/واحد های مختلف بیمارستان با توجه شرایط اختصاصی آنها
3-آگاهی کارکنان مرتبط از محتویات راهنما/دستورالعمل های مرتبط
4-نظافت،شست وشو وگندزدایی بخش ها/واحدهابراساس راهنما/دستورالعمل های مرتبط

## Slide 57
-کتابچه گندزدا به روزرسانی شود.
-دستورالعمل نظافت،شست وشو وگندزدایی ولکه زدایی محیط های بخش های مختلف بیمارستان توسط کمیته بهداشت محیط وبا همکاری کمیته کنترل عفونت وتمام صاحبان فرایند ومسئولین بخش ها تدوین شود.
-به کارکنان خدمات با توجه به سطح سواد آنها آموزش لازم داده شود.
-اموزش به صورت چهره به چهره باشد.
-ازذکر نام تجاری محلول های گندزدا دردستورالعمل خودداری شود.
-لوازم مصرفی اتاق بیمار از قبیل ملحفه،بالش وروتختی هابایستی به صورت مرتب وحداقل روزی یکبار تعویض گردد.کف ،سقف،پنجره ها وپرده های اتاق بیماران باید بصورت روزانه شست وشو وگندزدایی شود.

## Slide 58: الف-6-2-1ساختار فیزیکی از جمله کف،دیوار،سقف،درب وپنجره های بیمارستان مطابق ضوابط بهداشتی است.
1-مطابقت کف بخش ها/واحدهابا ضوابط بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت
2-مطابقت دیوارهای بخش ها/واحدهابا ضوابط بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت
3-مطابقت سقف های بخش ها/واحدهابا ضوابط بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت
4-مطابقت درب های بخش ها/واحدهابا ضوابط بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت
5-مطابقت پنجره های بخش ها/واحدهابا ضوابط بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت

## Slide 59
-اتاق تزریقات وپانسمان،احیاء قلبی ریوی،جراحی سرپایی،سرویس های بهداشتی،اتاق کار کثیف،فضای تمیز واستریل(آشپزخانه،آبدارخانه،اتاق عمل،رختشویخانه و...)تازیر سقف سنگ یا کاشی باشد.
-درب سرویس های بهداشتی اتاق بیماران به سمت خارج باز شود.
-تمام پنجره های باز شوبه توری سالم وضد زنگ مجهز باشند.
-کف ،دیوار وسقف سالم ،بادوام،غیر قابل نفوذ به آب وبدون ترک خوردگی باشند ودیوار ها تا اتفاع1/8متراز کف از جنس مقاوم وصیقلی باشد.

## Slide 60: الف-6-1-3امکانات وسرویس های بهداشتی مطابق الزامات مربوط دردسترس کارکنان،بیماران،همراهان ومراجعین است
1- وجود سرویس بهداشتی دردسترس،متناسب با تعداد مراجعین/بیماران وکارکنان برای زنان ومردان به صورت مجزا
2-سالم بودن ساختار فیزیکی سرویس های بهداشتی
3-فراهم بودن امکانات بهداشتی(توالت وحمام)درهر سرویس
-دراتاق های خصوصی یک سرویس درهر اتاق ودراتاق های عمومی یک سرویس یه ازای هر 8بیمار،برای کارکنان به ازای هر 30نفریک توالت برای مردان ویک توالت برای زنان به صورت مجزا درنظر گرفته شود.
-کاسه توالت وفلاش تانک سالم باشد.

## Slide 61
-درداخل سرویس های بهداشتی می بایست محلی برای آویز سرم،دستگیره حمایتی وکاسه روشویی وجود داشته باشد
-امکانات بهداشتی حداقل شامل صابون مایع،تجهیزات خشک کردن دست ها ودستمال کاغذی ترجیحارولی وسطل درب دار پدالی است.
-امکان باز بودن درب توالت/حمام از بیرون بایستی دراتاق بیماران پیش بینی شده باشد.

## Slide 62: الف-6-1-4کارکنان مشمول آموزش های بهداشتی برابر ضوابط مربوط،گواهینامه آموزشی بهداشت معتبر اخذ نموده اند.
1-وجود گواهینامه معتبرپایان دوره آموزشی اصناف برای کارکنان تهیه،توزیع وفروش مواد غذایی ومدیریت پسماند
2-وجود گواهینامه دوره ویژه پسماند برای کارکنان خدمات مرتبط با پسماند
3-عدم بکارگیری کارکنان پسمانددرمراحل تهیه،توزیع،طبخ،سرووفروش مواد غذایی درفرایند مدیریت پسماند وبالعکس
تصویر گواهینامه دوره ویژه اصناف درواحد های تهیه،توزیع وفروش مواد غذایی ومدیریت پسماند نصب شده است.

## Slide 63: الف6-1-5 کنترل حشرات وجانوران با الویت استفاده از روش های تلفیقی ولحاظ نکات بهداشتی وایمنی برنامه ریزی واجرا می شود.
1-وجود برنامه مدون برای کنترل حشرات وجانوران موذی با استفاده از روش های تلفیقی
2-الوبت بخشی به استفاده از روش تلفیقی با هدف کنترل طولانی مدت نسبت به روش های شیمیایی
-استفاده از روش های تلفیقی با هدف کنترل طولانی مدت،ونه از بین بردن موقت حشرات وجانوران موذی صورت می پذیرد.
-روش های تلفیقی از قبیل بهسازی محیط،کنترل فیزیکی،ایجاد موانع درراه های ورود کنترل حشرات وجانوران،استفاده از مصالح مناسب،ترمیم شکاف ها است.
-برنامه کنترل باتاکید واولویت بربخشها وواحدهایی از قبیل آشپزخانه،رختشویخانه،استریلیزاسیون مرکزی،اتاق عمل،انبارها،محل انجام فعالیت های ساختمانی ،سرویس بهداشتی وحمام تدوین شود.

## Slide 64
-درصورت استفاده از روش های شیمیایی وضرورت سم پاشی،بایستی اطلاعات فرمولاسیون سموم مورد استفاده،نوع ماده موثروغلظت مورد نیاز مصرف،نحوه کاربرد،پادزهر هریک از سموم مورد استفاده شده ،مشخص ودر دسترس باشد.
-جهت سم پاشی حتما از شرکت های مورد تایید معاونت بهداشتی استفاده شود.
-سم پاشی توسط کارشناسان بهداشت محیط بیمارستان ممنوع می باشد.
-درهنگام سم پاشی توسط شرکت های مجاز حضور مسئول فنی شرکت الزامیست.

## Slide 65: الف-6-1-6درتمام بخش ها وواحد های بیمارستان سامانه های تهویه مطابق ضوابط مربوط وبا رعایت اصول بهداشتی به کارگرفته می شوند
1-انطباق سامانه های تهویه دربخشها/واحدهای مختلف باالزامات بهداشتی مربوط
2-وجود برنامه مدون برای ارزیابی تهویه دربخش ها/واحد ها
3-برنامه ریزی وانجام اقدامات اصلاحی موثر براساس نتایج ارزیابی تهویه دربیمارستان
-ارزیابی تهویه دربخش ها/واحدهابراساس چک لیست بازرسی بهداشتی ازنگهداری سیستم تهویه برنامه ریزی وانجام شود.
-بالای درب ورودی اتاق ها،دستگاه فشار سنج نصب باشد.
-هوای ورودی اتاق عمل ازطریق دمنده های واجد فیلتر هپاکه به صورت مربع شکل درسقف اتاق عمل وبالای تخت عمل واقع گردیده اند،به صورت جریان تیغه ای تامین شود.

## Slide 66
-دهانه خروجی مکش اتاق/اتاق های عمل مستقیم به خارج باز نشود.
-دراستریلیزاسیون مرکزی جریان هوااز فضای استریل به سمت فضای تمیزوکثیف برقرارباشد.
-تمیز کردن دریچه خروجی به منظور پیشگیری از انسدادوشتاب منفی جریان هوا وبازرسی چشمی فیلتر به منظور تائیددرزگیری مناسب وعدم وجود سوراخ انجام شود.
-فیلترها به شکل مناب نصب شده باشندوسیستم مورد استفاده،میزان جریان تهویه مورد نیاز برای هر اتاق رافراهم نماید.
-دسترسی به سیستم تهویه آسان وایمن باشد.
-برای جلوگیری از ورود حشرات موذی درداخل کانال ورودی وخروجی از یک مش با منافذ6الی12میلیمتراستفاده شود.
-فیلترها به صورت مطمئن درقاب خود نصب شده وجریان جانبی ایجاد نمی کند.

## Slide 67
-نصب فیلتر باید به گونه ای باشدکه دسترسی آسان به فیلتربرای پاکسازی، حذف یاجایگزینی آن فراهم باشد.
-بخش های که فیلتر هپا دارند قابل تعویض بوده وفاقد هرگونه درزباشند
-فیلتر های هپا بر اساس کاتالوگ سازنده تعویض شود.
-مسیر دسترسی واحد های تامین هوابرروی پشت بام دارای مسیر دائمی وایمن باشند واز دسترس های غیر مجاز محافظت شوند.
-تمام اجزای واحد های تامین هوابای بازرسی روزانه به آسانی قابل دسترس باشند.
-درصورت وجود نقض درکمیته مطرح واقدام اصلاحی/برنامه بهبود تامین واجراشودومسئول بهداشت محیط بر اجرای آن نظارت نماید.

## Slide 68
-دراتاق های ایزوله حفاظتی،داروخانه ،فضای استریل واحد استریلیزاسیون مرکزی،قسمت تمیزلاندری ، و...فشار مثبت می باشد
-فشار هوادرایزوله تنفسی،اتاق تریاژ،کریدورهای عمومی،آزمایشگاه،قسمت کثیف لاندری ،سرویس بهداشتی و...فشار منفی می باشد.
تغییر هوا باید به صورت زیر باشد:
-ایزوله تنفسی وایزوله حفاظتی بیش یا مساوی12بار درساعت
-اتاق عمل بیش یا مساوی 20بار درساعت
-اتاق تریاژ،فضای انتظار بخش اورژانس ودرمانگاه بیش یا مساوی 12بار درساعت
-داروخانه واتاق داروبیش یا مساوی4بار درساعت
-واحد استریلیزاسیون مرکزی بیش یا مساوی 10بار درساعت

## Slide 69: الف-6-1-7وضعیت بهداشت محیط بیمارستان به صورت دوره ای ارزیابی شده واقدامات اصلاحی/برنامه بهبودموثرتدوین وبر اساس آن عمل می شود.
1-وجود برنامه مدون برای ارزیابی وضعیت بهداشتی بخش ها/واحدهای بیمارستان
2-برنامه ریزی وانجام اقدامات اصلاحی موثر بر اساس نتایج ارزیابی وضعیت بهداشتی دربیمارستان
-وضعیت بهداشت محیط بخش ها/واحد های بیمارستان به صورت مدون ومنظم ودر فواصل زمانی تعیین شده با استفاده از چک لیست های مرتبط ارزیابی شودونتایج ارزیابی درکمیته مرتبط گزارش ودر صورت نیاز اقدام اصلاحی/برنامه بهبودکیفیت تدوین واجرا شود.
-ارزیابی با تجهیزات پرتابل مورد نیاز صورت گرفته ونتایج ترجیحا به صورت الکترونیک مستند شود

## Slide 70: الف-6-1-8بیمارستان برای کاهش الاینده های ناشی از ساخت وساز همزمان با ارائه خدمات،برنامه معین وموثرداشته وبر اساس آن عمل می نماید.
1-اطلاع رسانی هماهنگی هرگونه ساخت وساز به واحد بهداشت محیط
2-وجود برنامه مدون برای کاهش آلاینده های ناشی از ساخت وساز همزمان با ارائه خدمت به مراجعین/بیماران
3-کنترل هرگونه آلاینده ناشی از ساخت وساز دربیمارستان
-برای جلوگیری وکاهش مخاطرات وآلاینده های ناشی از ساخت وساز دربیمارستان کارگران مربوطه قبل از شروع بکار،آموزش های لازم رادیده وتوجیه شوند.
-محل های ساخت وساز،راه ها ودرب های منتهی به ساخت وساز مسدود شوند.
-حدود زمان لازم برای اجرای هرپروژه تعیین شود.
-ازموادی که نخاله کمتری تولید شده استفاده شود ونخاله در حداقل زمان ممکن وکمترین گرد وخاک به خارج ازبیمارستان انتقال یابند.
-بهداشت محیط برفعالیت پیمانکاران نظارت داشته باشد

## Slide 71: الف-6-1-9 قانون ممنوعیت استعمال دخانیات دراماکن عمومی وضوابط مرتبط آن دربیمارستان رعایت می شود.
1-اطلاع رسانی ممنوعیت استعمال دخانیات درتمامی بخش ها/واحدها/راهروهای بیمارستان
2-نظارت میدانی بررعایت قوانین ممنوعیت استعمال دخانیات وانجام اقدامات اصلاحی درموارد عدم انطباق
-اطلاع رسانی ممنوعیت استعمال دخانیات باابزار وتابلوها درتمامی بخش ها وواحدها ومکان رفت وآمدمراجعین وبیماران درفضاهایی درمعرض دید نصب شده است.
-دربیمارستان های روانپزشکی وبخش های روانپزشکی اتاق سیگار باامکانات وتجهیزات لازم شامل هواکش قوی،عدم وجودمواد اشتعال زا،وجود سیستم اطفای حریق،برای سیگار کشیدن بیماران این بخش اختصاص داده شود.

## Slide 72: الف-6-1-10 عملکرد بیمارستان نشان دهنده تحقق اهداف بیمارستان بدون دخانیات است
1-اطلاع رسانی ممنوعیت استعمال دخانیات درتمامی بخش ها/واحدها/راهروهای بیمارستان
2-تامین تمامی الزامات ساختاری بیمارستان بدون دخانیات
3-اخذ تائیدیه برای بیمارستان بدون دخانیات از مراجع ذیربط
4-عدم استعمال دخانیات درتمامی بخش ها/واحدها/راهروهای بیمارستان توسط مراجعین/بیماران وکارکنان
-نظارت میدانی بر رعایت قانون ممنوعیت استعمال دخانیات وانجام اقدامات اصلاحی
-اخذ گواهی نامه بیمارستان بدون دخانیات از مراجع ذیربط

## Slide 73: الف-6-2 مراحل تهیه،آماده سازی،طبخ،توزیع وسرو غذا بارعایت اصول بهداشتی انجام می شود.
الف-6-2-1 مواد غذایی مجاز،ازمراکز معتبر بارعایت اصول بهداشتی تهیه ومطابق ضوابط بهداشتی به بیمارستان حمل می شود.
1-استفاده ازمواداولیه غذایی سالم وبهداشتی
2-دارابودن پروانه ساخت وشناسه نظارت ازوزارت بهداشت برای مواد اولیه غذایی
3-حمل ونقل مواد اولیه غذایی بارعایت اصول بهداشتی
4-نظارت کارشناس مسئول بهداشت محیط برتهیه مواد اولیه غذایی وانجام اقدامات اصلاحی درصورت لزوم

## Slide 74
-چک موادغذایی اولیه از نظر فیزیکی(درجه حرارت نامناسب)شیمیایی(سموم کشاورزی وفلزات سنگین وکودشیمیایی )ومیکروبی(باکتریها وسموم آنها وقارچ ها)
-استفاده ازمواد غذایی بسته بندی شده مجاز وبهداشتی
-حمل ونقل مواد اولیه غذایی به وسیله وسایط نقلیه مخصوص حمل ونقل مواد غذایی دارای مجوز درج شده برروی وسیله نقلیه ودارای شماره مجوز درج شده برروی وسیله نقلیه صادر شده از معاونت بهداشتی که دارای اعتبار می باشد.
-سبزیجات وصیفی جات ومیوه ها از مراکز تهیه وتوزیع معتبر تهیه شود.

## Slide 75: الف-6-2-2نحوه نگهداری وانبارش مواد اولیه غذایی درانبار وسردخانه به صورت ایمن وبارعایت اصول بهداشتی است.
1-وجود انبار/سردخانه های اختصاصی برای نگهداری مواد غذایی با شرایط بهداشتی
2-وجود مکانیسم های ایمن برای ورود وخروج به سردخانه ها
3-نگهداری وانبارش مواد اولیه غذایی درانبار/سردخانه با رعایت اصول بهداشتی
-درتمام یخچال هاوفریزرهای نگهداری مواد غذایی،دماسنج وجود داشته وروزانه دردونوبت صبح وعصر درجه حرارت یخچال/فریزرها وسردخانه های نگهداری مواد غذایی کنترل وثبت شود.
-مکانیسم ایمن وتمام خودکار برای ورود وخروج به یخچال ها وفریزرها وسردخانه ها وجود داشته باشد.
-درب یخچال ازخارج قفل نشود وداخل یخچال کلیدی جهت توقف سرد کننده باشد.

## Slide 76
-مکانیسم عملکرد قفل درتمام سردخانه ها باید از داخل وخارج،قابل باز شدن باشد.
-مواد غذایی بالاتر از سطح زمین وجدا ازمواد شوینده نگهداری شوند.
-مواد غذایی پخته وخام ومواد غذایی شسته شده ونشده جدا ازهم نگهداری شود.
-زنجیره سرد وگرم به تناسب مواد غذایی رعایت شود ومواد غذایی فاسد شدنی نباید بیش از دوساعت درمحدوده دمایی بین 5تا60درجه سلسیوس نگهداری شودودمای پایین تر از5یا بالاتر از60درجه سلسیوس درشرایط پخت نگهداری شود.
برای تامین ایمنی،تجهیزاتی مثل سیستم هشدار نیز می توان درسردخانه استفاده کرد.

## Slide 77: الف-6-2-3انبار،سردخانه،محل آماده سازی،پخت،ظرفشویی درآشپزخانه چیدمان مناسب داشته ومسیر یک طرفه تمیز به کثیف رعایت می شود.
1-رعایت مسیر های کثیف وتمیز درچیدمان ساختار واجزای آشپزخانه
2-رعایت مسیر های کثیف وتمیزدرچیدمان فرایند های کاری آشپزخانه
3-استفاده از امکانات وتسهیلات لازم برای جلوگیری از انتقال آلودگی درمسیر های آشپزخانه
4-محدودیت تردد وممنوعیت ورود افراد متفرقه به داخل آشپزخانه
-برای جلوگیری از انتقال آلودگی توالی استقرارانبار،سردخانه،محل آماده سازی،محل پخت،محل توزیع وظرفشویی به نحوی است که مسیر یک طرفه تمیز به کثیف رعایت می شود.
-برای جلوگیری از انتقال آلودگی ازکفش ها ازامکاناتی از قبیل وجود خط قرمز،کفش مخصوص آشپزخانه،جاکفشی،درابتدای ورودی به واحد هایی نظیر محل طبخ وسردخانه استفاده می شود.

## Slide 78: الف-6-2-4مراحل آماده سازی طبخ غذا با رعایت اصول بهداشتی وتحت نظارت کارشناس بهداشت محیط صورت می پذیرد.
1-وجود ابزار،لوازم وظروف دارای شرایط بهداشتی متناسب بافعالیت آشپزخانه
2-آماده سازی،طبخ مواد غذایی بارعایت اصول بهداشتی
-ابزار،لوازم وظروف سالم بدون شکستگی وزنگ زدگی باشد.
-میوه وسبزیجات خام مصرفی بایستی مطابق دستورالعمل سالم سازی سبزیجات اماده مصرف شوند(شستشو،انگل زدایی،گندزدایی وشستشوی نهایی باآب).
-طبخ غذا در فضای مجزااز محل آماده سازی صورت پذیرد.

## Slide 79: الف-6-2-5توزیع سروغذادربیمارستان با رعایت اصول بهداشتی وحفظ زنجیره سرد وگرم برنامه ریزی می شود.
1-تدوین دستورالعمل((نحوه حفظ زنجیره سرد وگرم با رعایت اصول بهداشتی درمراحل توزیع و سروغذا))با حداقل های مورد انتظار
2-آگاهی کارکنان مرتبط درزمینه دستورالعمل
3-توزیع وسرو غذابارعایت اصول بهداشتی وحفظ زنجیره سرد وگرم
-استفاده ازظرف یکبار مصرف برای سرو غذای بیماران اتاق های ایزوله،واحد های عفونی وبخش های ویژه واورژنس الزامی است.درمورد سایر بیماران با تشخیص بیمارستان است.
-ظروف ووسایل یکبار مصرف دارای پروانه ساخت یا پروانه ورود به کشورمعتبر باشد.

## Slide 80
-ظروف یکبار مصرف درداخل کیسه های تمیز ومستحکم ودر بسته وبه دور ازنور مستقیم خورشیدنگهداری می شود.
-بیمارستان از ترالی گرم خانه دارمخصوص توزیع غذایا آسانسورهای مخصوص حمل مستقیم غذااز آشپزخانه به داخل بخش هابرخوردار باشد.
-کنترل تصادفی ودقیق درجه حرارت غذابه روش بهداشتی توسط مسئول بهداشت محیط برنامه ریزی وفراهم شود.
استفاده از اسانسورمخصوص حمل غذا دربیمارستان برای تامین زنجیره گرم توصیه می شود.
-امکانات لازم برای تامین زنجیره سرد ورسیدن به دمای پائین تراز5درجه سلسیوس ازمرحله تولید تامصرف فراهم شود.

## Slide 81: الف-6-2-6صلاحیت بهداشتی کارکنان درواحد های مرتبط با مواد غذایی ارزیابی واحراز می شود.
1-دریافت کارت معاینه پزشکی معتبر برای کارکنان تهیه،توزیع وفروش مواد غذایی
2-عدم بکارگیری کارکنان شاغل درمراحل مختلف مدیریت پسماند درفرایندهای تهیه مواد غذایی،طبخ،توزیع وسروغذا
-کارکنانی که درتهیه،توزیع وفروش مواد غذایی دربیمارستان فعالیت دارند دارای کارت معاینه پزشکی معتبرباشند.
-درتمامی مراحل تهیه وتوزیع مواد غذایی کارکنان پسماند بکارگیری نمی شوند.
-کارکنان فعال درمراحل توزیع مواد غذایی نیز درفرایند مدیریت پسماند هیچگونه دخالتی نداشته باشند.

## Slide 82: الف-6-2-7آبدارخانه بخش ها وواحدهای مختلف بیمارستان دارای شرایط بهداشتی وایمن است.
1-شرایط بهداشتی آبدارخانه بخش ها وواحد های مختلف مطابق آئین نامه وضوابط ابلاغی وزارت بهداشت
2-اطمینان از رعایت اصول ایمنی برای کارکنان ومراجعین استفاده کننده ازامکانات آبدارخانه
-رعایت اصول ایمنی از جمله پیشگیری از سوختگی،برق گرفتگی وسایرحوادث احتمالی بایستی کنترل شوند.

## Slide 83: الف-6-2-8سالن غذاخوری ومحل سرو غذا مطابق ضوابط مربوط است.
1-مطابقت شرایط فیزیکی ومحیطی سالن های غذاخوری ومحل سرو غذاباشرایط بهداشتی
2-رعایت اصول بهداشتی درمراحل سروغذا

## Slide 84: الف-6-2-9محل فروش مواد غذایی یا بوفه بیمارستان مطابق با ضوابط بهداشتی مربوط است.
1-محل/مکان وساختارفیزیکی فروش مواد غذایی یا بوفه درداخل بیمارستان مطابق آئین نامه اجرایی ابلاغی وزارت بهداشت
2-ارائه مواد غذایی وکالاهای مجاز مطابق ضوابط مربوط

## Slide 85: الف-6-6اصول بهداشت حفاظت دربرابرپرتوها رعایت می شود.
الف-6-6-1 تجهیزات ومنابع مولدپرتودربیمارستان دارای مجوزکاربا اشعه از سازمان انرژی اتمی وکنترل کیفی معتبر است.
1-مجوزکار با اشعه از سازمان انرژی اتمی
2-مدارک وتائیدیه های کنترل کیفی معتبر
مستندات شامل گواهی کنترل کیفی،مجوزکار بااشعه،پرونده های بهداشتی پرسنل پرتوکار،نتایج دزیمتری های ادواری انجام شده و....

## Slide 86: الف-6-6-2حدودمجازپرتو،ساختار فیزیکی وتجهیزات حفاظت دربرابراشعه مطابق ضوابط مربوط برنامه ریزی ورعایت می شود.
1-رعایت اصول بهداشت وحفاظت پرتوها درخصوص حدود مجاز پرتو
2-رعایت اصول بهداشت وحفاظت پرتوها درخصوص ساختار فیزیکی
3-رعایت اصول بهداشت وحفاظت پرتوها درخصوص تجهیزات
-وجود پرونده حفاظتی پرتوکاران
-درصورت وجود مدیریت پسماند های رادیواکتیو
-نصب ایفون جهت ارتباط بین پرتوکار وبیمار
-رعایت شرایط حفاظتی ازجمله(درها،شیشه های سربی ودیوارها) دربخش تصویربرداری وبخش های دارای تجهیزات مولد اشعه
-وجود تابلوهای راهنما وعلائم هشدار دهنده استاندارد مرتبط با حفاظت دربرابراشعه

## Slide 87
-انطباق نقشه مصوب با جانمایی منابع مولد اشعه یونساز
-وجودتجهیزات وسایل حفاظت فردی متناسب با کاربری دستگاه ها(پرتوکاران وبیماران)
استفاده مستمرازتجهیزات وسایل حفاظت فردی متناسب با کاربری دستگاه ها(پرتوکاران وبیماران)
-استفاده از فیلم بچ اختصاصی توسط پرتوکاران
-کاربردتجهیزات نگهدارنده کمکی دروضعیت بیماران درهنگام تصویربرداری
-وجود دستورالعمل های پیشگیری ومقابله با اتفاقات وسوانح پرتویی

## Slide 88: موفق و پیروزباشید