## Slide 1: جایگاه موقت نگهداری انواع پسماند
بیمارستان آنکولوژی امیر
تیرماه1403

## Slide 2: شرایط جایگاه نگهداری موقت پسماندها
1-جایگاه نگهداری موقت پسماند باید دارای شرایط بهداشتی باشد
-دیوارها تازیر سقف ازجنس مصالح مقاوم بدون ترک خوردگی وقابل شست وشو باشد
-کف ازجنس سرامیک قابل شست وشوو..باشد
-فاضلاب رو مجهز به شتر گلووبا قطر مناسب ومجهز به توری ومتصل به شبکه جمع آوری فاضلاب باشد.
-کف دارای شیب مناسب به سمت فاضلاب رو باشد

## Slide 3
2-جایگاه موقت نگهداری پسماندازمحل خدمت کارکنان،آشپزخانه،رفت وآمد پرسنل ،مراجعان وبیماران دور باشد.
3-مساحت اتاقک پسماند باحجم پسماند تولیدی مطابقت داشته باشد(فضای کافی).
4-دارای سیستم تهویه وتبرید باشد.
5-نورودمای مناسب داشته باشد.
6-دارای سیستم آب سرد وگرم باشد
7-دسترسی به محل برای کارکنان دخیل درجمع آوری پسماند آسان باشد.
8-مسیری جهت بارگیری آسان داشته باشد

## Slide 4
9-نسبت به رطوبت نفوذ ناپذیر باشد
10-امکان ورود وخروج حشرات،جوندگان وبه پرندگان به محل نگهداری پسماند وجود نداشته باشد.
11-درمحل نگهداری پسماندامکان فساد وگندیدگی پسماند وجود نداشته باشد.
12-امکان تمییز کردن وگند زدایی محل وجود داشته باشد.
13-جایگاه موقت نگهداری پسماند باید دارای تابلوی گویا وواضح باشد
14-ورود وخروج افراد غیر مجاز ممنوع می باشد
15-اتاقک موقت نگهداری انواع پسماندباید مجهز به قفل مناسب باشد.

## Slide 5: نکات مهم
-انواع پسماندهای پزشکی درمحل نگهداری موقت جداگانه نگهداری می شود.(عفونی ،تیزوبرنده-عادی-شیمیایی دارویی)
-ازروش های غیر سوز مورد تائید برای بی خطرسازی پسماند های عفونی،تیز وبرنده درمبدا تولید استفاده می شود
-ممنوعیت بازیافت پسماند های پزشکی رعایت می شود
-پسماند ها نباید تحت هیچ شرایطی روی زمین تلنبار شوند(وجود همپریا ترالی به تعداد کافی درهر اتاقک)

## Slide 6
-درصورت عدم استفاده ازسیستم سرد کننده،مدت زمان نگهداری پسماند درمحل نگهداری موقت رعایت می شود.
زمان نگهداری پسماندها دراتاقک درشرایط آب وهوایی معتدل72ساعت درفصل سرد و48ساعت درفصل گرم می باشد
درشرایط آب وهوای گرم 48ساعت درفصل سرد و24ساعت درفصل گرم می باشد.

## Slide 7
-توزین وثبت دقیق انواع پسماندهای تولیدی به صورت روزانه انجام ومستندات آن موجود می باشد.
-پسماند های عادی وبی خطرشده بیمارستان به شهرداری تحویل داده می شود.
-برای دفع پسماند های شیمیایی ودارویی ازروش های مورد تائید استفاده می شود(قراردادبا شرکت معتبرووجود مستندات)
-دفتر مستندات مربوط به انجام فرایند وبررسی صحت عملکرد دستگاه بی خطر سازوجود دارد.
-ارزیابی میکروبی،مکانیکی وشیمیایی دستگاه بی خطر ساز انجام می شود.
-مستندات مربوط به انجام کالیبراسیون دستگاه بی خطرساز پسماند وجود دارد.

## Slide 8
-کاربرآگاه ودوره دیده برای کار با دستگاه بی خطر ساز وجود دارد.
-کارکنان مرتبط باپسماند از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده می کنند.
-ازنیروها ی اختصاصی برای جمع آوری وحمل پسماند بیمارستان ونظافت محوطه استفاده واز بکارگیری آنها درامورمرتبط با مواد غذایی اجتناب شود.
برای کاربر دستگاه بی خطر سازسرویس بهداشتی،توالت وحمام مجزا ومحل استراحت با شرایط بهداشتی پیش بینی شده است.
-حجم دستگاه بی خطر ساز متناسب بامقدارپسماند عفونی ،تیز وبرنده تولید شده است.

## Slide 9: طریقه محاسبه ظرفیت دستگاه:
V=K*C*N
V=حجم پسماند برحسب لیتردرروز
K=میزان تولید پسماند(عفونی،تیزوبرنده)به ازای هرتخت 1.2کیلوگرم درروز
C=ضریب تبدیل وزن پسماند به حجم=12
N=تعدادتخت مصوب

## Slide 10: تعدادسیکل/حجم پسماند=ظرفیت دستگاه
زمان هر سیکل برحسب ساعت /شیفت کاری برحسب ساعت=تعدادسیکل درروز

## Slide 11: مسئوليت فني دستگاه بي خطر ساز از نظر نظارت بر آزمونهاي ايمني، عملكرد و کاليبراسيون بر عهده مسئول واحد تجهيزات پزشكي بيمارستان مي باشد.

## Slide 12: نتیجه
درکل جایگاه موقت نگهداری انواع پسماند باید دارای قسمت های زیر باشد:
-اتاقک موقت نگهداری پسماند های عفونی،تیز وبرنده
-اتاقک موقت نگهداری پسماند های عادی
-اتاقک موقت نگهداری پسماند های شیمیایی-دارویی
-محلی جهت شست وشوی ترالی ها ی حمل پسماند
-حمام وسرویس بهداشتی اختصاصی اپراتور
-اتاق کار واستراحت اپراتور
-سردخانه

## Slide 13
1-آیین نامه نحوه تاسیس وبهره برداری بیمارستانها
2-استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان درایران
3-ضوابط بهداشت محیط دررختشویخانه بیمارستانهاومرکزجراحی محدود
4-دستورالعمل ارزیابی میکروبی،شیمیایی ومکانیکی دستگاههای غیر سوز بی خطر ساز پسماند
5-مدیریت پسماند های شیمیایی دارویی
6-ضوابط وروشهای مدیریت اجرایی پسماند های پزشکی وپسماند های وابسته
7-دستورالعمل امحاء کاشتنیهای ارتوپدی
8-راهنمای سیستم تهویه دربیمارستان
9-راهنما ودستورالعمل انتخاب ونحوه تهیه دستگاههای غیر سوزبی خطرساز پسماندپزشکی
10-راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی

## Slide 14
11-کنترل ناقلین بیماری هاوعوامل محیطی مرتبط با آن
12-ویژگی های آب آشامیدنی استاندارد
13-کیفیت آب-نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبیولوژی
14-چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان
15-راهنمای کشوری کنترل عفونت های بیمارستانی
16دستورالعمل مربوط به اظهارنامه بی خطر سازی پسماند
17-دستورالعمل یکسان سازی ورفع ابهامات
18-آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده13قانون مواد خوردنی؛آشامیدنی؛آرایشی وبهداشتی
19-آیین نامه اجرای قانون حفاظت دربرابراشعه

## Slide 15: گرنگهدارمن آنست که من می دانم شیشه رادربغل سنگ نگه می دارد

## Slide 16
V=K*C*N
V=حجم پسماند برحسب لیتردرروز
K=میزان تولید پسماند(عفونی،تیزوبرنده)به ازای هرتخت 1.2کیلوگرم درروز
C=ضریب تبدیل وزن پسماند به حجم=12
N=تعدادتخت مصوب
تعدادسیکل/حجم پسماند=ظرفیت دستگاه
زمان هر سیکل برحسب ساعت /شیفت کاری برحسب ساعت=تعدادسیکل درروز
*محاسبه جهت بیمارستان 100تخت خوابی بامیانگین 4سیکل درروز
V=12*100*1.2=1440لیتردرروز
درصورتیکه هر سیکل کاری45دقیقه و5دقیقه بارگیری 5دقیقه تخلیه و10دقیقه زمان تلف شده بین دوسیکل،کل مدت زمان سیکل 65دقیقه می باشد
زمان هر سیکل 1.083 = 65/60
8=شیفت کاری بر حسب ساعت
8/1.083= 39/7
ظرفیت دستگاه=تعدادسیکل/حجم پسماند
ظرفیت دستگاه(برحسب لیتر) 1440/7/39=195